## Tabelle5.4
Lampe | [9 empty] | Dimmer
Typ | Nennwerte (sofern vom Hersteller angegeben) | [5 empty] | Messwerte |  |  | Universal-Drehdimmer Feller 40200.LED |  |  |  |  | Kleinverteiler-Dimmer Eltako EUD61NPN-UC |  |  |  |  | Legrand ARTEOR Dimmer über Tasten gesteuert |  |  |  |  | Kleinverteiler-Dimmer Theben Dimmax 532 plus |  |  |  |  | Kleinverteiler-Dimmer Hager EVN004
| PN | ΦN | εN | I | T | Ra | Dimmung | E0° | E20° | P | Q | S | λ | E0° | P | Q | S | λ | E0° | P | Q | S | λ | E0° | P | Q | S | λ | E0° | P | Q | S | λ | E0°
Prima Vista Halogen | 40 | 330 | 25 |  | 2700 |  | min. |  |  | 7.6914 | 21.8971 | 23.2086 | 0.3314 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4.0235 | 17.8451 | 18.2931 | 0.21995 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 25% E |  | 14
[7 empty] | max. | 270 | 55 | 39.2296 | 11.0698 | 40.7615 | 0.96242 | 117 |  |  |  |  | 260 | 37.6923 | 12.9695 | 39.8612 | 0.94559 | 210 |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 265
[7 empty] | Bereich | 4.9091 | [5 empty] | 117 |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 265
XNovum Lucky Light COB | 5 |  | 38 |  | 3200 |  | min. | [6 empty] | 4 | 0.27621 | 4.5979 | 4.6062 | 0.059965 | 3 | 0.32721 | 2.2324 | 2.2563 | 0.61493 | 4 | 0.47426 | 5.1759 | 5.1976 | 0.091247 | 5 | 1.044 | 5.2058 | 5.3094 | 0.19664 | 6
[7 empty] | max. | 285 | 126 |  |  |  |  | 290 | 5.3225 | 8.496 | 10.0255 | 0.5309 | 295 | 5.3987 | 6.9234 | 8.7795 | 0.94559 | 295 | 5.4398 | 9.4574 | 10.9103 | 0.49859 | 295 | 5.4541 | 6.6844 | 8.6272 | 0.6322 | 285
[7 empty] | Bereich | 2.2619 | [5 empty] | 72.5 |  |  |  |  | 98.3333 |  |  |  |  | 73.75 |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  | 47.5
Megaman NN 27442 | 7 | 500 | 35 | 650 | 2800 |  | min. | [6 empty] | 2 | 0.82169 | 6.6442 | 6.6948 | 0.12273 | 21 | 0.26899 | 2.1656 | 2.1822 | 0.12326 | 3 | 0.5066 | 5.7112 | 5.7336 | 0.088355 | 5 | 0.57148 | 2.644 | 2.7051 | 0.21126 | 16
[7 empty] | max. | 179 | 66 |  |  |  |  | 156 | 8.172 | 11.1605 | 13.8325 | 0.59079 | 180 | 8.2766 | 15.6055 | 17.6645 | 0.46854 | 170 | 5.4398 | 9.4574 | 10.9103 | 0.49859 | 181 | 8.2557 | 9.8153 | 12.8256 | 0.64369 | 200
[7 empty] | Bereich | 2.7121 | [5 empty] | 78 |  |  |  |  | 8.5714 |  |  |  |  | 56.6667 |  |  |  |  | 36.2 |  |  |  |  | 12.5
Sylvania RefLed Coolfit ES 50 | 5.5 | 345 | 40 |  | 3000 |  | min. |  |  | 1.7325 | 5.7312 | 5.9874 | 0.28936 | 14 | 0.76026 | 8.5733 | 8.6069 | 0.088332 | 7 | 0.56121 | 4.8984 | 4.9304 | 0.11383 | 10 | 0.2524 | 5.8075 | 5.813 | 0.043419 | 1 | 6.3631 | 6.1185 | 8.8275 | 0.72082 | 16
[7 empty] | max. | 193 | 108 | 6.9099 | 6.869 | 9.7432 | 0.7092 | 199 | 6.0422 | 6.9839 | 9.2348 | 0.65428 | 200 | 6.8109 | 10.2696 | 12.3229 | 0.55271 | 200 | 6.1406 | 10.9993 | 12.5973 | 0.48745 | 200 | 6.1406 | 10.9993 | 12.5973 | 0.48745 | 200
[7 empty] | Bereich | 1.787 | [5 empty] | 14.2143 |  |  |  |  | 28.5714 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 12.5
Alibaba ULTRALED COB | 6 |  | 38 |  | 2900 K ... 3100 K |  | min. |  |  | 1.094 | 5.0751 | 5.1917 | 0.21072 | 15 | 0.0096722 | 3.1077 | 3.1077 | 0.0031123 | 0 | 0.15731 | 0.16011 | 0.22446 | 0.70083 | 10 | 0.2524 | 5.8075 | 5.813 | 0.043419 | 0 | 0.8159 | 1.5462 | 1.7482 | 0.4667 | 26
[7 empty] | 25% E | [7 empty] | 1.2396 | 4.471 | 4.6397 | 0.26718 | 40
[7 empty] | max. | 160 | 70 | 6.9591 | 5.3419 | 8.773 | 0.79324 | 102 | 6.0422 | 6.9839 | 9.2348 | 0.65428 | 160 | 3.9247 | 3.6486 | 5.3586 | 0.7324 | 102 | 6.2481 | 5.7456 | 8.4883 | 0.73609 | 160 | 6.1829 | 2.7565 | 6.7695 | 0.91334 | 156
[7 empty] | Bereich | 2.2857 | [5 empty] | 6.8 |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | 10.2 |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | 6
IsoLED 111711 | 6 | 290 | 60 |  | 3200 | 85 | min. |  |  | 1.3671 | 2.7482 | 3.0695 | 0.44538 | 19 | 0.42756 | 4.9513 | 4.9697 | 0.086033 | 18 | 0.46405 | 2.2774 | 2.3242 | 0.19966 | 16 | 0.23705 | 4.6301 | 4.6362 | 0.051132 | 5 | 1.053 | 2.9619 | 3.1436 | 0.33498 | 34
[7 empty] | max. | 130 | 54 | 3.4916 | 2.1417 | 4.0962 | 0.85242 | 95 | 3.9662 | 4.4505 | 5.9614 | 0.66532 | 132 | 3.3532 | 2.2082 | 4.015 | 0.83518 | 107 | 4.1323 | 5.9453 | 7.2403 | 0.57074 | 134 | 3.9954 | 2.3313 | 4.6258 | 0.86372 | 127
[7 empty] | Bereich | 2.4074 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 7.3333 |  |  |  |  | 6.6875 |  |  |  |  | 26.8 |  |  |  |  | 3.7353
IsoLED 112035 | 5.3 | 410 | 70 |  | 2700 | 83 | min. |  |  | 1.4608 | 2.693 | 3.0637 | 0.4768 | 9 | 0.41682 | 4.7378 | 4.7561 | 0.08764 | 10 | 0.43337 | 1.9348 | 1.9828 | 0.21857 | 6 | 0.20038 | 4.6698 | 4.6741 | 0.04287 | 1 | 1.1161 | 2.8676 | 3.0772 | 0.36272 | 19
[7 empty] | max. | 108 | 72 | 5.1163 | 1.7175 | 5.3969 | 0.94801 | 88 | 5.5753 | 4.0174 | 6.8719 | 0.81132 | 110 | 4.7462 | 1.9513 | 5.1317 | 0.92489 | 94 | 5.6294 | 5.6255 | 7.9584 | 0.70735 | 105 | 5.4654 | 1.7542 | 5.7401 | 0.95216 | 102
[7 empty] | Bereich | 1.5 | [5 empty] | 9.7778 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 15.6667 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 5.3684
IsoLED 110082 | 5 | 340 | 140 |  | 2800 | 85 | min. |  |  | 1.3984 | 2.8442 | 3.1694 | 0.44123 | 6 | 0.43261 | 4.9463 | 4.9652 | 0.087129 | 7 | 0.49921 | 2.3485 | 2.4009 | 0.20792 | 6 | 0.24048 | 4.6591 | 4.6653 | 0.051547 | 3 | 1.0784 | 3.0325 | 3.2185 | 0.33506 | 12
[7 empty] | max. | 47 | 38 | 3.9296 | 2.2033 | 4.5051 | 0.87225 | 35 | 4.2343 | 4.4241 | 6.1238 | 0.69144 | 46 | 3.7273 | 2.237 | 4.3471 | 0.85742 | 40 | 4.4147 | 5.9603 | 7.4172 | 0.5952 | 47 | 5.8143 | 6.7608 | 8.9171 | 0.65204 | 44
[7 empty] | Bereich | 1.2368 | [5 empty] | 5.8333 |  |  |  |  | 6.5714 |  |  |  |  | 6.6667 |  |  |  |  | 15.6667 |  |  |  |  | 3.6667
LEDIMAX Spotlight LED | 5.5 | 345 | 36 | 700 | 3000 | 80 | min. | [6 empty] | 2 | 0.73998 | 6.2878 | 6.3312 | 0.11688 | 32 | 0.36306 | 2.9636 | 2.9858 | 0.1216 | 1 | 0.21421 | 5.2825 | 5.2869 | 0.040517 | 1 | 1.726 | 6.2633 | 6.4968 | 0.26568 | 80
[7 empty] | max. | 240 | 106 |  |  |  |  | 245 | 5.757 | 8.6784 | 10.4143 | 0.5528 | 245 | 6.0896 | 12.4317 | 13.8431 | 0.4399 | 245 | 5.8134 | 10.3422 | 11.8641 | 0.49 | 245 | 5.8143 | 6.7608 | 8.9171 | 0.65204 | 245
[7 empty] | Bereich | 2.2642 | [5 empty] | 122.5 |  |  |  |  | 7.6562 |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  | 3.0625
Philips Master LED Spot MV | 5.5 | 350 | 40 |  | 2700 |  | min. | [6 empty] | 1 | 0.59845 | 5.6563 | 5.6879 | 0.10522 | 30 | 5.711 | 8.8117 | 10.5005 | 0.54388 | 1 | 0.20419 | 5.172 | 5.176 | 0.039449 | 0 | 0.41891 | 1.5708 | 1.6257 | 0.25768 | 1
[7 empty] | max. | 245 | 98 |  |  |  |  | 240 | 5.3903 | 7.9684 | 9.6203 | 0.56031 | 245 | 0.1935 | 1.2573 | 1.2721 | 0.15211 | 245 | 5.559 | 9.7272 | 11.2036 | 0.49618 | 245 | 5.6049 | 5.9905 | 8.2037 | 0.68321 | 235
[7 empty] | Bereich | 2.5 | [5 empty] | 240 |  |  |  |  | 8.1667 |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | 235